**安徽省荣军康复医院手术室层流维保采购项目**

**询价公告**

**一、招标条件**

本采购项目**安徽省荣军康复医院手术室层流维保采购项目**，采购人为**安徽省荣军康复医院**。项目已具备采购条件，**安徽华远工程造价事务有限公司**受采购人的委托，现对本项目进行公开询价。

**二、项目概况与招标范围**

1、项目名称：安徽省荣军康复医院手术室层流维保采购项目

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内

4、包 别：1个包

5、采购内容：项目资金预算3.5万元，详见采购需求

6、资金来源：自筹资金

7、合同期限：服务期三年，维保合同一年一签，合同期满后如采购人考评合格，双方协商同意，续签下一年度的合同，金额不变。

**三、供应商资格及要求**

**1、供应商资质要求：**

（1）供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。

（2）投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，合格有效的安全生产许可证。

（3）投标人业绩要求：自2020年1月1日以来，投标人须具备医院的空调维保业绩。（提供业绩合同复印件加盖公章）

（4） 投标人信用要求：至投标截止时间为止，投标人（不包含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在以下情形之一：

1）被列入人民法院“失信被执行人”名单的（查询网址“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/）；【提供网站截图】

2）被列入国家市场监督管理总局“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”的查询网址“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；【提供网站截图】

3）被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人名单”的（查询网址“国家税务总局”http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitMajor.html）；【提供网站截图】

**2、本次询价采购 （不接受）联合体参与。**

**3、报名及购买询价文件：**

本项目实行先报名，报名时需携带（1.法人身份证明书、法定代表人授权委托书原件、2.营业执照等资料复印件（加盖公章）进行符合性审查，并缴纳询价文件编制费100元/份（售后不退）。）报名截止时间： 2024年3 月 8日下午4时整前，地址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房，联系电话：15155660226，联系人：赵工。

**四、开标时间、地点:**

**开标时间：2024年3月11日 10 时 00 分**

**开标地点： 安徽华远工程造价事务有限公司（桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房）**

**五、联系方式**

**采购人：安徽省荣军康复医院**

**联系人：朱主任    联系电话：13013173399**

**招标代理机构：安徽华远工程造价事务有限公司**

**地  址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房**

**联系人：宋 岩    联系电话：15855558547**

**安徽省荣军康复医院**

**2024年3月4日**

**安徽省荣军康复医院手术室层流维保采购项目**

**投标须知**

**一、招标条件**

本采购项目**安徽省荣军康复医院手术室层流维保采购项目**，采购人为**安徽省荣军康复医院**。项目已具备采购条件，**安徽华远工程造价事务有限公司**受采购人的委托，现对本项目进行公开询价。

**二、项目概况与招标范围**

1、项目名称：安徽省荣军康复医院手术室层流维保采购项目

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、项目实施地点：安徽省荣军康复医院院区内

4、包 别：1个包

5、采购内容：项目资金预算3.5万元，详见采购需求

6、资金来源：自筹资金

7、合同期限：服务期三年，维保合同一年一签，合同期满后如采购人考评合格，双方协商同意，续签下一年度的合同，金额不变。

**三、供应商资格及要求**

**1、供应商资质要求：**

（1）供应商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。

（2）投标人具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，合格有效的安全生产许可证。

（3）投标人业绩要求：自2020年1月1日以来，投标人须具备医院的空调维保业绩。（提供业绩合同复印件加盖公章）

（4） 投标人信用要求：至投标截止时间为止，投标人（不包含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在以下情形之一：

1）被列入人民法院“失信被执行人”名单的（查询网址“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/）；【提供网站截图】

2）被列入国家市场监督管理总局“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”的查询网址“国家企业信用信息公示系统”http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；【提供网站截图】

3）被国家税务总局列入“重大税收违法案件当事人名单”的（查询网址“国家税务总局”http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitMajor.html）；【提供网站截图】

**2、本次询价采购 （不接受）联合体参与。**

**四、开标时间**

**1、2024年 3 月 11 日 10 时 00 分开标**

**2、投标文件的袋装要求**

**2.1资格审查部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“资格审查部分”；商务部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“商务部分”。（统一使用A4大小文件袋）。**

**2.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。**

**2.3投标文件密封袋上均应注明下列识别标志:**

**采购人名称：**

**项目名称：**

**年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。**

**3、投标文件提交的截止时间**

3.1投标文件的截止时间：**2024年3 月11日 10 时 00 分前**

3.2投标文件提交地点：**安徽华远工程造价事务有限公司**

3.3到投标截止时间止，采购人收到的投标文件份数少于3份的，采购人将依法重新组织招标。

**五、开标**

1、开标时，投标人法定代表人或授权委托人必须到现场参加开标会议。

2、开标程序

2.1开标由招标代理机构主持；

2.2公布在投标截止时间前递交投标文件投标人名称；

2.3由采购人代表检查投标文件的密封情况；若投标文件密封不完好或未加盖投标人和法定代表人印章，则视为无效投标文件；

2.4按投标文件递交先后的时间开标。

2.5由工作人员当众拆除投标文件“资格审查部分”的密封将“资格审查部分”送评委室评审。经评审委员会评审合格的投标单位方可进行商务部分的评审。

2.6 由工作人员当众拆除经评审合格投标单位投标文件商务部分的密封，宣读投标人名称、投标报价及其他主要内容后，送评标委员会进行评审。

2.7采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

2.8投标人对资格审查部分评审结果有异议的，应现场及时提出，商务标一经开启，现场将不接受投标人对资格审查部分异议。

**六、评标办法**

1、评标委员会

1.1评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。

2、评标办法（符合性最低价法）

2.1评“资格审查部分”

**资格审查部分评审表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审因素** | | **评审标准** | **备注** |
|  | 1、投标人名称 | 与营业执照一致，经营范围包含招标内容 |  |
| 2、投标人营业执照 | 满足本询价函相关约定 |  |
| 3、采购清单 | 满足本询价函相关约定 |  |
| 4、其他 | 满足本询价函相关约定 |  |

**2.2 商务标部分评审**

**对通过资格审查部分的投标人按照以下方法对商务部分进行评审：**

（1）供应商只允许有一个方案，一次性书面报价，多方案、多报价的将不被接受。此报价包含运费、税费、技术服务等所有费用。报价超过本次采购最高投标限价的为无效报价。单价或总价有漏项的、单价汇总与总价不一致的，均为无效报价。

（2）**所有符合性投标报价中最低的报价为成交金额；**

（3）若两家及以上的投标单位报价相同且为成交价时，则采用现场抽签方式确定成交人；

（4）合同价：成交人的投标报价；

（5）成交人在成交公示后10日内与采购人签订合同。

（6）出现下列情况将取消成交资格

①如发现有成交人（不论是否为预成交人）通过弄虚作假等行为骗取资格审查通过的，将取消其成交人资格，并按相关法律法规进行处罚。同时，对该项目符合资格要求的供应商的商务报价部分进行重新计算后确定预成交人。

②供应商法定代表人或授权委托人未到现场参加开标会议。

七、**服务要求**

（1）供应商在采购过程中应遵守诚实信用的原则，在采购及合同履行过程中，如发现供应商有欺诈等不诚实行为及违反合同约定等行为，将会按照相关规定处理。希望各竞投供应商在认真阅读询价文件各条款后再进行报价；

（2）签订成交合同后，对无法按成交协议供货的供应商，取消3年内在我院投标资格并上报政府公共资源交易监督管理部门，给予相关处理；

（3）成交单位供货时，应随货配发送货清单，送货清单应有以下内容：产品名称、规格型号、单位、数量、供货价、金额、生产批号、有效期、产地、注册证号等，并盖供货单位红章。

（4）中标人在项目实施过程中，若有违反上述（1）-（3）规定的，保留追究其相关法律责任的权利。

**八、其他：**

1、本项目成交代理服务费由中标单位支付，招标代理费为总成交金额的1.5%，代理费不足一千元按一千元收费。

2、成交人在成交公示后3日内至代理机构处缴纳成交代理服务费并领取成交通知书。

**采购需求及技术要求**

**一、维保区域范围**

4间层流手术室、洁净走廊、及供应室洁净区域、设备层。

**二、维保设备设施范围**

（1）净化空调系统：净化机组；新风机组；热泵模块机机组；机组相关所有附属设备、管道、风道等。

（2）手术部净化气密灯带、线路。

（3）医用感应电动气密门及控制系统。

**三、执行标准、维修服务内容及要求**

(一)执行标准：按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）及《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）执行。（上述规范如有最新标准，按最新标准为准）。

（二）维保内容及要求：

1、对新风机组、净化机组及附属进行检查、清洗、保温、调整和维修；对机组控制系统进行检查、调整和维修。

2、对水循环系统、补水系统、水泵及其控制系统、加湿器及附属、电子水处理器进行检查、清洗、保温、调整和维修。

3、对热泵模块机机组及附属检查、调整、维修。

4、对净化区域灯带、线路进行检查、维修，保证照度、线路正常，气密灯带密封良好。

5、对医用感应电动气密门的感应、电控、机械装置等检查、调整、维修，要求感应正常、控制正确、运行无异响、密闭良好。

6、每次到甲方进行维修、定期维保必须对回风口、新风口、排风口、各风口过滤网、各风口格栅、高效送风面罩以及其它维保范围内的事项进行一次全面检查、清洗、维保，发现异常及时维修、更换。

7、至少每个月对设备设施进行全面的维护保养一次，保证设备工作在最安全、最节能状态。

8、每三个月尾联合院方对洁净手术部净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）对洁净空间的新风量、换气次数、温度、湿度、压差、照度、尘埃粒子数、送风量、噪声等项目进行调试、检测，确保符合要求，并出具自检报告，如有异常及时处理。

9、每年春秋季适时对机组循环水管道、补水系统清洗、消毒一次。

10、每年春秋季适时对送风机、风机电机、水泵电机以及其它传动装置的机械部分（如：轴承）检查、加油至少一次。

11、因配件及其它原因造成设备不能及时修复的，必须采取有效应急措施先期处理。

12、针对运行情况还要做好如下服务，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等。

13、保证空调净化设备及附属设施正常、安全运行未尽内容的检查、清洗、调整和维修。

14、保证净化空气质量达标未尽内容的检查、清洗、调整和维修。

15、派遣专业技术人员进行维保，提供全天候24小时服务热线（包括公休日、节假日），接到报修电话后在4小时内到达故障现场排除故障。

**注：以上参数属实质性要求投标方必须满足或者优于，不满足作废标处理、虚假响应废标处理。**

**项目**

资格审查部分

**投**

**标**

**文**

**件**

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人： (盖章)

日期： 年 月 日

**目 录**

1、诚信投标承诺书

2、资格证明文件，其中包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本（复印件）

（4）投标响应表（依据附件：采购需求及技术要求格式自拟）

（5）其他相关材料

1. **诚信投标承诺书**

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标单位的合法权益。

五、不与招标单位或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理。

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得招标单位同意。

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员。

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为。

十、评标过程中涉及到评审的资料，我公司录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投标过程和评标结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月　 日

2、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本（复印件）

（4）投标响应表（依据附件：采购需求及技术要求格式自拟）

（5）其他相关材料

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：年月　日

附：法定代表人身份证复印件法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：（签字） 性别：年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附：委托代理人身份证复印件

注：若法定代表人开标现场参与投标则不需此件。

**项目**

商务部分

**投**

**标**

**文**

**件**

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人： (盖章)

日期： 年 月 日

**目 录**

1、投标函

2、报价表（格式自拟）

3、分项报价明细表（格式自拟）

**1、投标函**

致：（采购人名称）

1、根据贵方招标公告，我方决定参加贵方组织的项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标报价为人民币（大写） （小写）　　　　　　元。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证于合同签字生效后天内完成。

4、我方保证按照本项目招标文件要求提交投标文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日