安徽省荣军康复医院热水系统

维保需求及清单

一、热水系统维保需求

（一）空气能热水系统

空气源热泵热水器需定期巡视检查，检查频率为每半月一次，检查内容包括但不限于以下项目：

1.检查机组配电柜各线路与断路器压接处是否有烧黑、虚接现象，变频器工作频率与远传压力表指示是否匹配。

2.检查配电柜内部电缆是否存在绝缘保护皮开裂、松脱现象，对漏保开关灵敏度和可靠性进行试验。

3.检查机组内部电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件如接触器、热继电器等是否有动作异常。

4.检查热水机组进水过滤器水垢是否堵塞，定期清洗进水过滤器，避免机组因过滤器脏堵而造成主机报高温、高压故障，每3个月检查清洗一次管道。

5. 根据水箱内壁结垢厚度对储热水箱进行不定期清洗，防止水垢进入机组冷凝换热器。

6.进行热水水箱补水电磁阀关闭严密性试验，避免出现关闭不严、水箱溢水等现象。

7.对空气源热泵机组表冷器表面定期清洗灰尘、污物，保证翅片通风顺畅，每3个月检查并吹扫一次机柜。

8.常规性检查水系统补水液位控制器和排气装置工作是否正常。

9.常规性检查机组各个部件的工作情况，如机内管路接头和高低压元件是否有油污等，确保机组制冷剂无泄露。

10.检查水泵、水路阀门是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。

11.每3个月使用专用除垢剂对主机冷凝器进行清洗，保证冷凝器的换热效率，降低压缩机的排气温度，减少压缩机烧机风险。

12.若停机时间较长，需放空机组管路中的水，并切断电源，套好防护罩。下次开机前需对系统进行全面检查。

13.检查空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值是否一致，确定各控制、检测感温装置工作正常。

（二）太阳能热水系统

1.每3个月进行系统排污，防止管路阻塞，保证水质清洁，并对水箱外表进行清洗，保证清洁无污。

2.对真空管太阳能热水器，需每半个月检查真空管的真空度或内玻璃管是否破碎等情况，当真空管的钡钛吸气剂变黑，即表明真空度已下降，需更换集热管。

3.真空管太阳能热水器除了每3个月清洗真空管外，还应同时清洗反射板。

4.每半月巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象，如有则应及时修复。

5.每半月巡视检查集热器的吸热涂层，若有损坏或脱落应及时修复。所有支架、管路等每年涂刷一次保护漆，以防锈蚀。

6.每半月巡视检查，防止闷晒。

7.对使用电伴热带作为管道防冻的系统，在冬季每天要检查电伴热带的工作状况，并用测温枪测量其温度，发现其温度过低或过高都要及时更换电伴热带。

8.安装有辅助热源的全天候热水系统，应定期检查辅助热源装置及换热器工作是否正常。对于辅助热源是电热管加热的，使用之前需检查漏电保护装置工作是否可靠。

9.对于热泵太阳能供热系统，需检查热泵压缩机和风机工作是否正常。

（三）燃气锅炉热水系统

1.每月进行系统点火运行检查，防止燃气锅炉内部运转部件卡死等故障。

2.每月进行系统清灰、上油等检查，防止阀门等部件卡死现象。

3.每月巡视检查各管道、阀门、连接管等有无渗漏现象，如有应及时修复。

4.每月对锅炉房需打扫一次，防止灰尘对设备产生影响，影响设备运行。

二、维保清单

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 维保内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能主机(10匹6台、5匹3台) | 台 | 9 | 日常维修和保养；蒸发器每3个月清洗一次 |
| 2 | 保温水箱(9吨4台、16吨1台、10吨1台、5吨1台) | 台 | 7 | 水箱内部每年清洗一次 |
| 3 | 主机循环泵 | 台 | 12 | 日常维修和保养；无法维修时1台内免费换新 |
| 4 | 热水增压泵 | 台 | 6 | 日常维修和保养；无法维修时1台内免费换新 |
| 5 | 太阳能真空管 | 支 | 1500 | 每年50支管内免费更换 |
| 6 | 空气能主机与热水箱之间的管道保温 | 米 | 管道总长约300米 | 每年管道保温破损处需外缠PVC胶带维修一次 |
| 7 | 泵控器 | 台 | 6 | 日常维修和保养；无法维修时免费更换 |
| 8 | 回水电磁阀 | 台 | 6 | 日常维修和保养；无法维修时免费更换 |
| 9 | 回水温控器 | 台 | 6 | 日常维修和保养；无法维修时免费更换 |
| 10 | 电辅热 | 组 | 5 | 维保期2年内如出现故障免费更换 |